Образец 2

СПРАВКА

об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту «___________________________________», при  устранении  недостатков,

(указать полное наименование объекта)

выявленных в ходе проведения государственной экспертизы – письмо ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» исх. № ___________от ___________ .

| Выводы государственных экспертов по результатам рассмотрения | Результаты рассмотрения проектной организацией и заказчиком |
| --- | --- |
| а) Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий |  |
| Раздел 1. Результаты инженерно-геологических изысканий |  |
| - К техническому отчету приложить сертификат грунтоведческой лаборатории (п. 4.9 СНиП 11-02-96). | Принимается. Предоставлена копия свидетельства (аттестат) грунтоведческой лаборатории № 05.18.2313, выданный ФГУ «Краснодарский ЦСМ», срок действия до 11.06.2011 г. |
| - В отчете необходимо указать конкретную величину снятия плодородного слоя почвы по ГОСТ 17.5.3.06-85. | Принимается. Норма снятия плодородного слоя почвы приведена на стр. 13, 16 отчета. |
| б) Выводы в отношении технической части проектной документации |  |
| Раздел 1. Общие вопросы |  |
| - Следует получить согласование схемы генерального плана в ОГИБДД УВД г. Краснодара (требование градостроительного плана земельного участка). | Принимается. Схема генерального плана согласована ОГИБДД УВД г. Краснодара от 29.04.2010 г. |
| - Задание на проектирование в части учета требований по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту следует согласовать с Управлением социальной защиты населения г. Краснодара (Закон Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ, постановление главы администрации Краснодарского края от 08.10.2007 № 950). | Принимается. Представлен оригинал сшива приложений № 1 и № 2 к договору на разработку проектной документации, согласованный с Управлением социальной защиты населения г. Краснодара. Требования по доступности объекта для МГН содержатся в приложении № 1. |
| Раздел 2. Генеральный план |  |
| 2.1. На генеральном плане следует указать оси всех запроектированных зданий, расстояние между ними и разбивочный базис (пп. 5.2, 5.4 ГОСТ 21.508-93). | Принимается. На генеральном плане указаны оси запроектированных зданий, расстояние между ними и разбивка в координатах от геодезической сетки координат. См. лист ПЗУ-2. |
| Раздел 4. Архитектурно-планировочные решения |  |
| 4.1. Лестницы 3-го типа, предусмотренные в качестве вторых эвакуационных выходов со 2-го этажа, должны располагаться вдоль глухих участков стен на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009). | Принимается. Изменено расстояние простенков между окнами, что позволило достичь расстояния 1 м от окна до края площадки эвакуационной лестницы по оси 2/А и Ж. Изменения внесены в графическую часть проекта (лист АР-10,11). |
| Раздел 11. Противопожарные мероприятия |  |
| 11.1. Двери помещения венткамеры в подвале следует предусмотреть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (п. 6.27 СНиП 31-06-2009; табл. 23 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности). | Принимается. В помещении венткамеры на отм. – 2.500 предусмотрены двери противопожарные марки ДМП-01/30 (EI30) производства НПО «Пульс». |

ГИП          _____________________         ___________________        ___________________

(указать наименование                           (подпись, дата)                        (фамилия, инициалы)

проектной организации)

Заказчик ________________       _______________      _______________

(занимаемая должность)                          (подпись, дата)                       (фамилия, инициалы)

Примечания:

- Внесение изменений в проектную документацию производится в соответствии с п. 7.2 ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- В графе «Результаты рассмотрения проектной организацией и заказчиком» следует указать содержание изменения со ссылкой на измененный документ проектной документации (раздел, том, лист) или дополнительно представленный заказчиком документ.